PERGUNTAS E RESPOSTAS - 10

CONCORRÊNCIA Nº 70/2022

| Processo PRO-02879/2022 SC 023152 | Tipo: MENOR PREÇO - REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |
| --- | --- |

Pergunta 1:

Na Planilha Orçamentária, os itens 5.2.4 ao 5.2.6, "REVESTIMENTO DE PAREDES A SER DEFINIDO PELA ARQUITETURA - AGURDANDO DEFINIÇÃO", não farão parte do escopo?

Resposta: Correto.

Pergunta 2:

Na Planilha Orçamentária, em vários itens há descrições de "incluso na tubulação" ou "incluso no eletroduto", estamos entendendo que seus custos já estão previstos nos respectivos itens de tubos e/ou eletrodutos, está correto?

Resposta: Correto, trata-se de miscelâneas, itens de fixação e vedação que devem ser previstos na composição dos tubos e eletrodutos

Pergunta 3:

Na Planilha Orçamentária, nos itens 10.1.1.1, 10.2.1.1, 10.3.1.1 e 10.4.1.1, eletrodutos, os códigos do Sinapi a que se referem tem seu custo atribuído em metros e não em peças de 3 metros como consta na Planilha. Portanto estes deverão ter seus valores multiplicados por 3.

Resposta: Essa foi a referência usada na composição de orçamento das Entidades, a empresa deverá adotar a sua própria estratégia de orçamentação. Neste caso, compor os preços dos itens conforme a unidade de medida, ou seja, por peça de 3 metros.

Pergunta 4:

Solicitamos os detalhes das bancadas do item 4.8.1 de referência "REF.: CORIAN - DUPONT", como comprimento e largura de cada peça, dimensões das cubas, frontões e rodabancadas, sem os quais não é possível realizar cotação.

Resposta: Ver arquivo DWG da planta do subsolo que consta o layout das bancadas dos laboratórios. Considerar as seguintes características:

- dimensões das cubas - a cuba não é esculpida, mas em aço inox escovado fosco, de embutir, com dimensões de 40x50cm;

- frontões - 5cm de altura;

- rodabancadas - 10cm de altura.

Pergunta 5:

Na especificação das esquadrias, "21057-PB-ESQ-MEMORIAL-R02.pdf", traz em alguns casos, 2 opções de solução, abertura e tipo de vidro, como por exemplo no item 5.1. Peles de vidro – Térreo/1Pav/2Pav. Necessitamos da definição exata de como serão todas as esquadrias, pois as opções em destaque tem diferentes preços e irão influenciar no valor final da proposta.

Resposta:  Deve ser considerado para orçamentação das esquadrias o projeto básico disponibilizado, ele contém de forma assertiva as linhas e elementos corretos a serem orçados.

Estamos disponibilizando junto com esse arquivo o memorial descritivo da disciplina novamente em caso de dúvidas.

Pergunta 6:

A garantia contratual poderá ser emitida sob a modalidade de Seguro Garantia?

Resposta: Sim.

Pergunta 7:

Na Planilha Orçamentária, os itens 10.1.8.5.14 e 10.1.10.1, "No-Break", estão repetidos? O item sem quantitativo deverá ser desconsiderado?

Resposta: Sim, desconsiderar o item 10.1.8.5.14 que está sem quantitativo.

Pergunta 8:

Na Planilha Orçamentária, o item 10.1.9.2, Grupo gerador de 754 kVA não fará parte do escopo?

Resposta: Sim.

A redação correta do item 10.1.9.1 na planilha de especificação é: ITEM 10.1.9.1 - GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL, TRIFÁSICO, 380/220V, 60HZ, 500KVA/400KW, TIPO SÍNCRONO, PARA FUNCIONAMENTO EM STANDBY, MODELO ABERTO, COM TANQUE INTEGRADO PARA AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS, LIGAÇÃO EM ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, ENROLAMENTO PRINCIPAL COM PASSO DE 2/3, ISOLAMENTO CLASSE H, COM REGULADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO DE TENSÃO. FABRICANTE: CUMINS POWER GENERATION. REFERÊNCIA: C400D6, OU SIMILAR.

Pergunta 9:

Na Planilha Orçamentária, no item 21, "Luminotécnica" existem vários itens com as descrições: "(PREVISÃO DE PISO)", "(PREVISÃO DE PAREDE)" e "(PREVISÃO DE TETO)". Estes itens não farão parte do escopo?

Resposta:  O fornecimento das luminárias não fará parte do escopo, no entanto, deverá ser previsto a execução da infra-estrutura para alimentação delas.

Pergunta 10:

Na Planilha Orçamentária, no item 19.2.2.7, "Sistema de Supressão", há a denominação do uso do gás FM-200. Entretanto, na especificação técnica, "21057-PB-PCI-RELATÓRIO-R01.pdf", consta que a supressão será por agente Novec 1230. Qual especificação deverá ser adotada?

Resposta: Adotar a especificação do gás FM-200.

Pergunta 11:

Na Planilha Orçamentária, nos itens 29.1.4.2.1, 29.2.4.2.1, 29.3.4.2.1 e 29.4.4.2.1, "MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DO SISTEMA - TUBULAÇÃO", estão sem preço. Solicitamos a inserção dos respectivos valores de mão de obra dos tubos de cobre.

Resposta: Na planilha referência de orçamento das Entidades o valor da mão de obra está incluso no preço da tubulação.

Pergunta 12:

As licenças ambientais, de água e energia, telefonia, bombeiros, prefeitura e outras eventualmente necessárias já estão disponíveis?

Resposta: Não ficou claro o questionamento.

Pergunta 13:

Os projetos apresentados ainda faltam muitos detalhes a serem disponibilizados em todas as disciplinas, desde a arquitetura, estrutura, infra e instalações. Estes, após sua disponibilidade, irão gerar dúvidas e questionamentos que poderão fazer com que os itens base de proposta sofram alterações e consequentemente ajustes de itens como acréscimos e/ou decréscimos na planilha atual. Uma vez que o Termo de Referência rejeita o pleito de aditivos, como serão tratados, quando surgirem as inconsistências?

Resposta:  Os detalhamentos previstos no projeto executivo não deverão impactar relevantemente o custo da obra, a tal ponto de comprometer a isonomia do certame.  As informações fundamentais são parte integrantes do projeto básico, devendo o projeto executivo, abrigar, unicamente, o detalhamento das soluções já conferidas no projeto básico original.

Pergunta 14:

No Edital, item 4, que trata da Proposta, os documentos que deverão ser apresentados, conforme subitem 4.1.1: Planilha Orçamentária, conforme Anexo VIII, planilha de BDI, Cronograma e planilha de Encargos Sociais , além da carta proposta do Anexo VII. Entendemos serem esses os documentos a serem apresentados no Envelope B, está correto?.

Resposta: Correto

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.

Brasília, ......... de outubro de 2022.

Comissão Permanente de Licitação - CPL